ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ   КАБЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ЭКС

Электронагревательные кабельные секции предназначены для обогрева различных производственных и жилых помещений, помещений социально-бытовой сферы, находящихся как в умеренных, так и в жестких климатических условиях (квартиры, коттеджи, офисы, магазины и т.д.) для закладки в бетонную (цементно-песчаную) стяжку в электрообогреваемых полах.

Эксплуатация электронагревательных кабельных секций разрешается в пожароопасных помещениях классов II-I, II-II, II-III, согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Требования безопасности соответствуют классу защиты II, по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14.

Техническая характеристика.

|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт |  |
|  | Предельная рабочая температура, °С | 180 |
|  | Мощность на один метр активной части, Вт/м |  |
|  | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-80 | УХЛ2 |
|  | Длина активной части, м±1,0% |  |
|  | Масса, кг |  |
|  | Сопротивление изоляции в холодном состоянии, мОм |  |
|  | Электрическое сопротивление постоянному току, Ом |  |

Комплект поставки.

электронагревательная секция –1шт,

паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации  - 1экз.

  - Данное техническое описание и инструкция по эксплуатации на секции нагревательные кабельные ЭКС предназначаются для ознакомления с устройством секций, требованиями к их монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

В инструкции приведены подробные характеристики секций ЭКС, даны общие правила их монтажа  и подключения.

  - Необходимо помнить, что нормальная работа теплых полов в течение  многих лет зависит в первую очередь от правильности монтажа.

  - Секция ЭКС монтируется в массиве пола, который становится источником тепла. При равномерном распределении нагревательного кабеля по площади, температура пола лишь на несколько градусов превышает температуру воздуха.

  - Секции ЭКС могут быть использованы, как основной, так и как дополнительный источник обогрева, в зависимости от требуемой температуры помещения. Питание нагревательной секции от сети осуществляется через контактную систему регулирования. Терморегулятор доводит температуру  пола до заданного значения и поддерживает ее на этом уровне путем периодических включений и отключений секции от сети.

  - Установка электронагревательной секции должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), ГОСТ Р 50 571.25-2001 г. и настоящей инструкции.

- Назначение.

Секции ЭКС предназначены для обогрева различных производственных и жилых помещений, помещений социально-бытовой сферы, находящихся как в умеренных, так и в жестких климатических условиях (квартиры, коттеджи, офисы, магазины и т.д.) для укладки в бетонную (цементно-песчаную) стяжку в электрообогреваемых полах.

Принцип действия секций ЭКС основан на выделении тепла нагревательной жилой под действием электрического тока и передачи этого тепла нагреваемому объекту.

3. Технические характеристики.

3.1. Конструкция.

Конструкция электронагревательных кабельных секций ЭКС представляет собой нагревательную жилу из проволок сплава высокого сопротивления, оплетенных стекловолокном, в оболочке из кремнийорганической резины и с экраном из медной луженой проволоки. В соединительных муфтах нагревательные жилы соединяются с низкотемпературными выводными проводами (монтажными концами).

Соединительные муфты опрессованы кремнийорганической резиной. В качестве низкотемпературного выводного провода используется провод термостойкий ПРКА (ТУ 16-505.317-76) сечением 0,75-1,0 мм².

3.2 Основные параметры и размеры секций ЭКС

Таблица 1

| Условное обозначение секции ЭКС | Удельное сопротивление, Ом/м | Электричес-кое сопротивление, Ом | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Номинальная длина активной части, м | Масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКС-0,12/220-5,0 | 80,6 | 403,2 | 24 | 0,12 | 5,0 | 0,4 |
| ЭКС-0,23/220-12,0 | 17,7 | 212,3 | 19 | 0,23 | 12,0 | 0,4 |
| ЭКС-0,37/220-23,0 | 5,64 | 129.6 | 16 | 0,37 | 23,0 | 0,7 |
| ЭКС-0,47/220-23,0 | 4,51 | 104.0 | 20 | 0,47 | 23,0 | 0,7 |
| ЭКС-0,48/220-23,0 | 4,4 | 101.2 | 21 | 0,48 | 23,0 | 0,7 |
| ЭКС-0,49/220-32,0 | 3,1 | 99,4 | 15 | 0,49 | 32,0 | 1,1 |
| ЭКС-0,47/220-33,0 | 3,1 | 102,3 | 14 | 0,47 | 33,0 | 1,1 |
| ЭКС-0,61/220-33,0 | 2,42 | 79,8 | 18 | 0,61 | 33,0 | 1,1 |
| ЭКС-0,81/220-44,0 | 1,35 | 59,4 | 19 | 0,81 | 44,0 | 4,5 |
| ЭКС-1,10/220-44,0 | 1 | 44,0 | 25 | 1,10 | 44,0 | 4,5 |
| ЭКС-0,97/220-50,0 | 1 | 50,0 | 19 | 0,97 | 50,0 | 3,6 |
| ЭКС-0,86/220-56,0 | 1 | 56,0 | 15 | 0,86 | 56,0 | 2,7 |
| ЭКС-1,56/220-62,0 | 0,5 | 31,0 | 25 | 1,56 | 62,0 | 6,4 |
| ЭКС-1,38/220-70,0 | 0,5 | 35,0 | 20 | 1,38 | 70,0 | 5,1 |
| ЭКС-1,21/220-80,0 | 0,5 | 40,0 | 15 | 1,21 | 80,0 | 3,8 |

Примечание:

по согласованию с потребителем допускается изготовление секций ЭКС с другими параметрами и размерами, но с удельной мощностью не более 25 Вт/м и номинальным рабочим  напряжением не более 220 В.

Максимальная температура на поверхности нагревательного кабеля – 180 С°.

Диаметр активной части, мм – не более 6,5.

Длина низкотемпературных выводов, мм – 1000 ± 50.

Секции ЭКС устойчивы к воздействию температуры окружающей среды до минус 15 С°.

Средний срок службы, лет – 16.

3.1. Комплектность.

В комплект поставки входит:

- секция ЭКС, шт. – 1;

- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, экз.- 1.

Примечание:

пусковая и защитная аппаратура в комплект поставки не входит, но может быть скомплектована по желанию потребителя.

4. Устройство и работа.

  - Принцип действия секции ЭКС основан на выделении тепла нагревательной жилой при прохождении по ней электрического тока и передачи тепла нагреваемому объекту.

  - Нагревательные секции ЭКС (рис 1, поз 4) применяются в качестве основного элемента в системе «теплый пол». Дополнительно используются следующие комплектующие:

    - Датчик температуры (рис 1, поз 6)– терморезистор, устанавливаемый в гофрированной трубке (рис 1, поз 9), которая служит для предохранения датчика температуры, установленного в стяжке пола.

    - Терморегулятор– для регулирования и поддержания температуры на поверхности греющего кабеля и температуры пола (см. рис.2).

    - Монтажная лента – для облегчения раскладки нагревательных секций (см рис 2).

    - Теплоизоляция– для снижения бесполезных потерь тепла вниз на обогрев конструкций, лежащих ниже  обогреваемого  помещения  (рис. 1, поз 2).

    - Алюминиевая фольга– промежуточный слой между нагревательной секцией и теплоизоляцией (рис 1, поз 3).

Наличие всех вышеперечисленных компонентов обеспечит надежную и эффективную работу секции ЭКС в составе системы «теплый пол».

- Выбор электронагревательных секций.

5.1. Выбор электронагревательных секций ЭКС осуществляется после выполнения теплотехнических расчетов, определяющих величину установленной мощности.

Планируйте мощность обогрева, исходя из следующих соображений:

- удельная мощность нагревательной секции должна составлять не менее 110-120 Вт на квадратный метр свободной площади, когда ЭКС используется как дополнительная (комфортная) система отопления;

- 130-150 Вт на квадратный метр когда ЭКС используется в качестве основной системы отопления. Если ЭКС используется как основное отопление, площадь, на которой уложены нагревательные секции, должна составлять не менее 70% от общей площади помещения.

Перед установкой убедитесь, что нагревательная секция выбрана верно, с учетом особенностей Вашего помещения и задачи обогрева. Параметры стандартных секций ЭКС приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование секции | Площадь обогрева, м² | Длина секции, м | Мощность электронагревательной секции, Вт | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКС-12/220-5,0 | 0,8 ÷ 1,5 | 5 | 120 | 220 |
| ЭКС-0,23/220-12,0 | 1,6 ÷ 3,0 | 12 | 230 | 220 |
| ЭКС-0,47/220-23,0 | 3 ÷ 6 | 23 | 470 | 220 |
| ЭКС-0,61/220-33,0 | 5 ÷ 8 | 33 | 610 | 220 |
| ЭКС-0,81/220-44,0 | 8 ÷ 11 | 44 | 810 | 220 |
| ЭКС-0,97/220-50,0 | 6,5 ÷ 12,5 | 50 | 970 | 220 |
| ЭКС-1,21/220-80,0 | 10 ÷ 18 | 80 | 1210 | 220 |
| ЭКС-1,38/220-70,0 | 9 ÷ 17 | 70 | 1380 | 220 |

5.2. При известной мощности секции ЭКС выбираются из следующих соображений:

- суммарная мощность нескольких секций должна быть не менее требуемой;

- для конкретного помещения секции ЭКС должны быть одного типоразмера или одной мощности;

- в целях уменьшения единовременных затрат (при периодическом обогреве) выбирают секции ЭКС меньшей длины и большей удельной мощности;

- для равномерного нагрева выбирают более длинные секции ЭКС (с меньшей удельной мощностью), так как они укладываются с меньшим шагом;

6. Указания мер безопасности.

  - К монтажу и обслуживанию электронагревательных секций ЭКС допускаются лица, имеющие квалификационную группу III согласно "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), ознакомленные с настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

6.2. Запрещается :

-  эксплуатация электронагревательных секций без заземления;

- эксплуатация секций ЭКС, имеющих сопротивление изоляции в холодном состоянии ниже 20 мОм км;

-  монтаж секций ЭКС, имеющих механические повреждения;

-  эксплуатация секций ЭКС с неисправным терморегулятором.

6.3. При монтаже секции не допускается :

-  образование петель и закручивание нагревательного кабеля;

-  укладка активной части внахлест и пересечением;

-  монтаж и демонтаж под напряжением;

- использование секций в условиях, допускающих прямой контакт с нефтепродуктами и другими веществами, разрушающими кремнийорганическую резину;

- самостоятельно укорачивать секцию ЭКС, заменять монтажные концы, нарушая соединения в муфте, выполненные изготовителем;

- включать секции в сеть, напряжение которой не соответствует указанному в маркировке;

- укладывать секции на горючее основание (или основание, распространяющее горение);

- включать в сеть (даже кратковременно) секцию ЭКС, свернутую в бухту;

-  использовать нагревательные секции ЭКС без стяжки.

- Размещение и монтаж.

7.1 Перед укладкой в пол (на бетонные плиты) электронагревательных секций поверхность укладки должна быть очищена от мусора, грязи, краски, при необходимости выровнена строительным раствором. Отклонение от плоскостности свыше 5 мм не допускается.

  - Теплопроводность   теплоизолирующего   слоя   не   должна превышать   0,05 Вт/ м² С°,    он    не    должен    терять    своей    жесткости   и

теплопроводных свойств при температурах до 100 С°.

  - Необходимо исключить контакт нагревательного кабеля с теплоизоляцией,  применив  металлическую  фольгу  толщиной  около 100 мкм (рис. 1, поз. 3).

  - Нагревательный кабель не должен идти через «подвижный» шов и к таким областям, где имеется опасность разлома или перегрева плиты (например: дровяная печь, запасающий тепло камин, расстояние более 0,5 м).

  - Раствор, которым будет заливаться электронагревательная секция (рис. 1, поз. 8), не должен содержать щебня и других включений с острыми краями, необходимо исключить образование воздушных полостей и пустот вокруг кабеля. Для изготовления раствора следует использовать бетон высоких марок (не ниже М-150) со щебнем крупностью не более 10 мм.

  - При укладке секций ЭКС в бетон (цементную стяжку) непосредственно в бетоне должен находиться греющий кабель и монтажные муфты, а холодные концы (провод ПРКА) должны быть выведены к регулятору температуры (см рис 2).

  - Для равномерной укладки кабеля использовать монтажную ленту (или пластмассовые направляющие), которая прокладывается по поверхности вдоль противоположных стен и фиксироваться шурупами, дюбелями. Концы петель нагревательного кабеля закрепляют на монтажной ленте с помощью язычков.

  - Перед заливкой бетонным раствором дополнительно фиксируют секцию небольшими порциями раствора высотой 10 – 12 мм с небольшим интервалом вдоль кабеля, чтобы избежать перемещений. Толщина бетонной стяжки (рис. 1, поз. 8) в пределах 2 – 5 см .

  - При монтаже датчика температуры, его помещают в гофрированную трубку для предотвращения попадания влаги при заливке.

Расстояние от стены до места установки датчика 50 – 60 см. Трубку с датчиком укрепляют на равном  расстоянии между нагревательными кабелями.

  - Регулятор температуры рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся проводки, в удобном для пользования месте. Регулятор устанавливается так же, как электророзетка для скрытой электропроводки, если не требуется прокладка специальной проводки. Не допускается установка терморегулятора в местах, подверженных действию сквозняков, солнечных лучей, вблизи источников тепла.

Терморегуляторы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью, следует устанавливать вне таких помещений.

  - Перед монтажом необходимо проверить, допускает ли  имеющаяся в помещении электропроводка подключение дополнительных мощностей (см. таблицу 1) с учетом электрических устройств, которые  питаются  от  этой же сети. Если суммарная мощность секций ЭКС превышает 2 КВт, рекомендуется подключение через специальную проводку и отдельный автомат, с использованием УЗО (Устройство Защитного Отключения).

Стандартная электропроводка согласно ПУЭ выдерживает следующие токи и соответствующие мощности нагрузки:

| Материал проводника | Сечение, мм2 | Максимальный ток нагрузки, А | Максимальная суммарная мощность нагревателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 2× 1,0 | 16 | 4,1 |
|  | 2× 1,5 | 19 | 5,9 |
|  | 2× 2,5 | 27 | 8,3 |
| Алюминий | 2× 2,5 | 20 | 4,4 |
|  | 2× 4,0 | 28 | 6,1 |

  - Включать установленную секцию в сеть разрешается только после  полного затвердевания бетона. Согласно действующим строительным нормам и правилам время полного затвердевания бетона 28 суток.

  - Порядок монтажа нагревательных секций ЭКС (рисунок 1):

- на подготовленный черновой пол (поз. 1) уложить теплоизоляцию (поз. 2) и металлическую фольгу (поз. 3);

- закрепить монтажную ленту (см. рис. 2);

- секции ЭКС (поз. 4) разместить таким образом, чтобы впоследствии  над ними не стояла мебель без ножек, т.е. на свободную площадь помещения;

- раскладку секции начинают с места расположения термостата, закрепив соединительную муфту и начальный участок секции;

- кабель укладывается в форме змеевика равномерно, без касаний и пересечений, строго соблюдая шаг укладки в пределах обогреваемой площади (см. рис. 2).

| Шаг укладки (м) = | S | , где |
| --- | --- | --- |
|  | L |  |

S – площадь пола, м²;

L- длина секции, м.

Допускаемое  отклонение  от расчетного шага  не более  ± 10 мм.

- недопустимо сближение  уложенных витков  на расстояние менее 80 мм.

- расстояние  от  кабеля  до  стены  должно  составлять  не менее 50 мм;

- концы петель кабеля фиксируют при помощи монтажной ленты;

- монтажные концы (выводные провода ПРКА) в защитном экране выводят к терморегулятору (в распаечную коробку);

- датчик температуры (поз. 6) располагают внутри конца гофрированной трубки (поз. 9), который должен быть плотно закрыт; выводной провод датчика выходит из другого конца трубки. Радиус изгиба трубки  не менее 50 мм. Конец трубки с выводным проводом датчика должен заканчиваться у терморегулятора (в распаечной коробке), для облегчения его замены в случае выхода из строя. Закрепляют трубку при помощи монтажной ленты;

- при отключенном сетевом напряжении терморегулятор подключают к питающей сети, нагревательным секциям и датчику температуры, следуя Паспорту на терморегулятор.

- измеряют электрическое сопротивление жилы секции ЭКС;

- после проверки электрических соединений кратковременно (на 5-10 минут) подают сетевое напряжение для проверки общей работоспособности системы, после чего питание надежно отключают до окончательного включения секций.

- рисуют эскизную схему укладки с расположением секции ЭКС, соединительных муфт и датчика температуры.

- заливают секцию бетоном (цементно-песчаной стяжкой). Для укрепления покрытия рекомендуется использовать полимерные армирующие сетки.

- при первом включении секции ЭКС после ее установки на терморегуляторе устанавливают максимальный уровень обогрева, после достижения комфортной температуры уровень обогрева уменьшают. При этом ощущение теплого пола  появляется через 6-48 часов.

8. Гарантии изготовителя.

8.1 Предприятие–изготовитель гарантирует длительную работу секций ЭКС при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем техническом описании.

8.2 Если в течении гарантийного периода при проверке изделия перед монтажом в секции ЭКС обнаружены дефекты по причине несовершенной конструкции и технологии предприятие-изготовитель гарантирует ее ремонт или замену.

8.3 Ремонту и замене не подлежат секции с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения.

9. Транспортировка и хранение.

  - Секции ЭКС транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок действующими на конкретном виде транспорта.

  - Секции ЭКС разрешается хранить в неотапливаемых помещениях в потребительской таре завода-изготовителя. При хранении изделия должны быть защищены от попадания влаги, механических воздействий, воздействий агрессивных сред, солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли.

5                           4                       8                 2         7

9                          6                           3                               1

Рисунок 1.

1- основание (перекрытие), 2- теплоизоляция (жесткий пенопласт, пробковые плиты, изофлекс),      3- алюминиевая фольга,      4- нагревательная секция ЭКС, 5-    покрытие   (керамическая   плитка,   линолеум),      6-  датчик  температуры, 7-  бетон  (цементно- песчаная стяжка) 1 см,    8- бетон (цементно-песчаная стяжка) 2 – 5 см, 9- гофрированная трубка.

Питание 220 В

Место установки регулятора

Распаечная коробка

Трубка с датчиком

Муфты        40 см

Монтажная лента

5 см

10-20

см

5см

Нагревательная секция ЭКС

Рисунок 2.